ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

=================

УДК 628.474.3 : 004.94

Ахмед Ашраф Абдулла Ахмед

БГТУ им. В.Г. Шухова, аспирант кафедры энергетики теплотехнологии, РФ, г. Белгород, (4722) 250-486, e-mail: ashraf.a.ahmed@tu.edu.iq

Трубаев Павел Алексеевич

БГТУ им. В.Г. Шухова, доктор технических наук, профессор кафедры энергетики теплотехнологии, РФ, г. Белгород, (4722) 250-486, e-mail: trubaev@mail.ru

Исследование режимов горения RDF-топлива в котле малой мощности при изменении влажности топлива и коэффициента избытка воздуха

Авторское резюме

Состояние вопроса. Адекватность результатов CFD-моделирования в значительной степени зависит от принятого подхода к моделированию и точности заданных граничных условий. Моделирование горения твердого топлива характеризуется большой сложностью и в связи с высокими вычислительными и временными затратами невозможно без использования существенных упрощений. В работе предложен подход к построению CFD-модели горения твердого топлива в неподвижном слое в топках печей и котлов малой мощности, позволяющие получать решения с приемлемыми вычислительными и временными затратами.

Методы и материалы. Предлагается слой топлива в отдельную расчетную область не выделять и заменить его граничными условиями, расчетная область при этом будет содержать только газовую часть. Для моделирования горения применяется механизм, состоящий из газофазных реакций окисления СО и углеводородов выделившихся летучих веществ и гетерогенной реакции горения твёрдого углерода на поверхности слоя топлива. Для оценки параметров модели использовались результаты испытаний промышленного котла, сжигающего RDF-топливо (refuse-derived fuel – топливо, полученное из отходов), что позволило обеспечить допустимое совпадение результатов моделирования с данными измерений на котле при разных режимах его работы.

Результаты. Для окисления находящихся в продуктах сгорания отходов органических вредных веществ предлагается производить дожиг вредных веществ в дополнительном газоходе, расположенном между топкой и конвективной частью (газоводяным теплообменником). В результате моделирования процесса горения при изменении влажности от 10 до 50% и коэффициента избытка воздуха  от 1,4 до 2,2 установлено, что при незначительном повышении параметров (влажности до 30% и  до 1,6) условия дожига вредных веществ (нахождение продуктов сгорания более 2 сек при температурах 850/1100°С) соблюдается. Но при дальнейшем увеличении параметров дожиг не обеспечивается. При увеличении влажности до 50% из-за низкой температуры горения даже при увеличении времени нахождения газов в расчётном объеме горение заканчивается позже. При увеличении коэффициента избытка воздуха наряду с уменьшением температуры газов увеличивается их объем и скорость, что приводит к уменьшению времени нахождения газов в расчетном объеме.

Выводы. Разработанная CFD-модель обеспечивает допустимое совпадение с результатами измерений на промышленном котле при разных режимах его работы, что позволяет считать её адекватной. Для обеспечения полного сгорания топлива и последующего нахождения продуктов горения при температурах более 850/1100°С более 2 с., необходимо соблюдать режим горения при оптимальном коэффициенте избытка воздуха (1,4–1,6) без превышения этого значения. Так же недопустимо подавать на сжигание материал с высокой влажностью.

Ключевые слова: CFD-модель, RDF-топливо, горение, неподвижный слой, колосниковая решетка, дожиг.

Ashraf Abdulla Ahmed Ahmed

BSTU named after V.G. Shukhov, post-graduate student of Heat Engineering Technology Department, Russia, Belgorod, telephone (4722) 500-381, e-mail: ashraf.a.ahmed@tu.edu.iq

Pavel Alekseevich Trubaev

BSTU named after V.G. Shukhov, Doctor of Engineering Sciences (Post-doctoral degree), Professor of Heat Engineering Technology Department, Russia, Belgorod, telephone (4722) 500-381, e-mail: trubaev@mail.ru

Investigation of RDF  combustion modes in a small capacity boiler at change of fuel moisture content and excess air ratio

Abstract

Background. The adequacy of CFD modelling results depends to a large extent on the modelling approach adopted and the accuracy of the specified boundary conditions. Modelling of solid fuel combustion is characterized by great complexity and, due to high computational and time costs, is impossible without the use of significant simplifications. The study proposes an approach to the construction of CFD-modelling of solid fuel combustion in a fixed layer in furnaces and boilers of small capacity. The model allows for obtaining simulation results with acceptable computational and time costs.

Methods and Materials. It is proposed that the fuel layer should not be separated into a separate computational domain and replaced with boundary conditions; the computational domain will contain only the gas part. For combustion modelling, the mechanism consists of gas-phase reactions of CO and hydrocarbon oxidation of the released volatiles, and a heterogeneous interaction of solid carbon combustion on the surface of the fuel layer is applied. For estimation of the model parameters, the results of tests of an industrial boiler burning RDF (refuse-derived fuel) were used, which allowed for an acceptable coincidence of the modelling results with the data of measurements on the boiler at different modes of operation.

Results. For the destruction of organic harmful substances in the combustion products of the waste, it is suggested to carry out afterburning of deleterious substances in an additional gas duct located between the furnace and the convective part (gas-water heat exchanger).

As a result of modelling the combustion process at the change of humidity from 10 to 50% and excess air coefficient from 1,4 to 2,2, it is established that at an insignificant increase of parameters (humidity up to 30% and an up to 1,6), conditions of afterburning of harmful substances (presence of combustion products for more than 2 sec at temperatures of 850/1100°C) is observed. But afterburning is not provided at further increase of parameters. When the humidity increases by up to 50 percent due to low combustion temperature, even when the time of gases present in the calculated volume increases, the combustion ends later. At an increase of excess air ratio along with a decrease in temperature of gases, their volume and velocity increase, which leads to a reduction of time of presence of gases in the calculated volume.

Conclusions. The obtained CFD model provides an acceptable coincidence with the results of measurements on the industrial boiler at different modes of operation, which allows us to consider it adequate. To ensure complete combustion of fuel and subsequent presence of combustion products at temperatures above 850/1100°C for more than 2 s, it is necessary to observe the combustion mode at the optimum excess air ratio (1,4-1,6) without exceeding this value. It is also inadmissible to supply material with high humidity for combustion.

Keywords: CFD-model, RDF, combustion, fixed layer, grate, afterburning.

Background. Describe the problem to be solved. Analyze the state of the art for a given subject area. Pose the aim of scientific research.

Materials and methods. Describe the materials and methods used to obtain the results.

Results. Describe the result, as well as its novelty and relevance.

Conclusions. Evaluate the results (was the goal achieved, were the results valid, how the results can be used) and prospects for further research.

Keywords: should reflect the problem and the proposed solution

Введение

Сжигание биомассы и отходов в неподвижном или перемешивающимся слое на колосниковой решетке является одной из основных технологией производства теплоты и энергии в печах и котлах малой мощности, поскольку позволяет эффективно сжигать разнообразные виды топлива с различным уровнем влажности и требует минимальной подготовки топлива [1], но на эффективность сжигания существенно влияют условия эксплуатации и горения [2]. Проблема использования альтернативных топлив обусловлена, как правило, их низкой калорийностью [3]. Эффективно управлять процессом горения возможно с иcпользованием CFD-моделирования, обеспечивая в котле оптимальный режим, определённый в результате исследования модели [4].

Для моделирования работы маломасштабных котлов с фиксированным слоем топлива необходим учет взаимодействующих процессов сгорания, течения и тепломассообмена, сложность которых влияет на время вычислений и точность результатов моделирования [2].

При моделировании горения неподвижного слоя твердого топлива в CFD-системах используют три основных подхода [2]:

а) слой топлива в модель не включается, и в качестве граничных условий задаются экспериментальные данные скорости горения и выхода летучих веществ;

б) горение представляется как две отдельные модели – первая включает тепло-, массообмен и химические реакции в твердой фазе с получением газообразных продуктов горения, параметры которых представляют граничные условия для второй модели, содержащей газовую область;

в) слой топлива представляется в виде пористой зоны, через которые проходит воздух, процессы сушки, газификации и выхода летучих задаются в виде пользовательских функций (UDF).

Адекватность результатов CFD-моделирования в значительной степени зависит от принятого подхода к моделированию и точности заданных граничных условий. Во многих случаях достоверные результаты возможно получить при использовании упрощённых граничных условий в сочетании с уменьшенной расчётной сеткой [4]. На теплопередачу в печи определяющее влияние оказывает теплота сгорания топлива, от которой зависит температура горения. Вид топлива и его свойства при этом на теплопередачу в печи не оказывают заметного влияния [5]. На эффективность горения и образование выбросов значительное влияние оказывают условия подачи воздуха для горения [4, 6] и влажность топлива, которая оказывает существенное влияние на снижение теплотворной способности и температуры воспламенения, а также на скорость сгорания [7]. Повышенное содержание влаги в топливе приводит к неполному сгоранию, увеличению количества смол [8].

Цель работы – представить подход к использованию компьютерного моделирования сжигания твердого топлива в неподвижном слое в топках печей и котлов малой мощности в программном комплексе Ansys Fluent, позволяющий получать решения с приемлемыми вычислительными и временными затратами.

В настоящее время принято сжигать отходы крупных городов в котлах мощностью от 60 до 300 МВт. В работе рассматривается альтернативный подход – сжигание ТКО (твердых коммунальных отходов)  и  RDF-топлива  (refuse-derived fuel – топлива, полученное из отходов)в установках малой мощности в пределах полигонов ТКО для обеспечения местного энергоснабжения. В отличие от крупных мусоросжигательных установок, при небольшой производительности возможно осуществить качественную сортировку с отбором фракций, содержащих тяжелые металлы, что исключает их переход в продукты сгорания. Кроме того, расположение источника выбросов в пределах полигона ТКО, уже являющегося территорией с неблагоприятной экологической обстановкой с выделенной санитарно-защитной зоной, позволит избежать экологических проблем крупных установок.

Методы исследования

А. Описание CFD-модели

Так как моделирование горения характеризуется большой сложностью, с целью упрощения слой топлива предлагается в отдельную расчетную область не выделять и заменить его граничными условиями, расчетная область при этом будет содержать только газовую часть. В связи с крайней неоднородностью состава отходов для них отсутствуют детальные механизмы окисления. Поэтому для моделирования горения применяется механизм, состоящий из газофазных реакций окисления СО и углеводородов выделившихся летучих веществ и гетерогенной реакции горения твёрдого углерода на поверхности слоя топлива.

В модели не учитывается унос твердых частиц с поверхности слоя. Для котла мощностью 1 МВт с размером решетки 21,22 мм усредненная скорость потока газов по горизонтальном сечению для топлива различного вида (угля, отходов, древесины) будет составлять:

воздуха – 0,13…0,15 м/c (при н.у.);

продуктов горения – 0,15…0,21 м/с (при н.у) и 1,1…1,2 м/с при температуре горения.

В работе [9] проведен анализ скорости витания горных материалов неправильной формы и установлено, что наиболее подходящим выражением для определения скорости витания является формула А.Е. Смолдырева,  определен коэффициент сопротивления частиц , который для пород, близким по характеристикам к твердому топливу, составил 0,72…1,2.

Диаметр частиц, с которого начинается унос при таких скоростях, составляет  45 мкм.

Несгоревшие частицы такого размера, находясь в потоке горячего газа, будут прогреваться и сгорать за время менее 0,1 с [10], поэтому выдвигаемое упрощение об отсутствии уноса не приведет к погрешности моделирования.

Таким образом, исходя из отсутствия уноса частиц, горение коксового остатка осуществляется в слое топлива и место окончания горения в топке определяется сгоранием летучих веществ.

При разработке моделей сделаны следующие предположения:

• слой топлива моделируется через его непрерывную подачу на границе области, ограничивающее твердое топливо;

• уравнение импульса твердой фазы не учитывается;

• тепловое равновесие между фазами отсутствует;

• для характеристики процесса сушки используется модель постоянной температуры;

• включено сгорание в газовой фазе;

• для описания пиролиза используется модель параллельной реакции с одним этапом;

• включены газификация и сжигание, которые являются гетерогенными реакциями углеродного остатка;

• скорость однородного сгорания рассчитывается по модели вихревой диссипации (EDM);

• транспортировка газов в твердой фазе не учитывается; продукты горения выделяются немедленно с той же температурой, которую имеет твердая фаза.

Границы трехмерной расчетной области были представлены следующими областями (рис. 1):

1. Air inlet – входное окно для воздуха. В качестве граничных условий задавался состав воздуха (0,23 массовых долей кислорода и 0,77 азота), массовый расход, температура.

2. Outlet – выходное окно для продуктов горения.

3. Fuel – область, ограничивающая твердое топливо, для которой задается массовый расход топлива, температура, и в окне «Coal calculator» – состав топлива.

4. Wall Surface – стенки топки/котла, задается материал и толщина стенки, тип граничных условий (для модели выбраны граничные условия третьего рода, задавались коэффициент конвективной теплоотдачи, тип – непрозрачная для излучения, степень черноты).

5. Symmetric – сечение, делящее объект на две симметричные части для упрощения расчетов.

В разработанной расчетной модели, кроме включенных по умолчанию уравнений законов сохранения массы и импульса, включены модели физических процессов, представленные в табл. 1.

Рис. 1. Граничные условия расчетной модели при моделировании топки:

а) модель топки; б) модель топки с дополнительным газоходом для дожига вредных соединений

Таблица 1. Параметры расчетных моделей

| Модели физических процессов | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. Энергия (Energy) | – | – |
| 2. Модель турбулентности (Viscous) | Model | k– (модель турбулентности) |
|  | k- модель | Realizable |
|  | Near-War Treatment | Standard Wall Function |
| 3. Излучение (Radiation) | Discrete Ordinates | Solar Load (off) |
| 4. Модель переноса компонентов (Species Transport) | Reactions | Volumetric |
|  | Chemistry Solver | None-Direct Source |
|  | Mixture Material | Coal-volatiles-air |
|  | Turbulence-Chemistry Interaction | EDD-Dissipation |
| 5. Модель образования оксидов азота (NOx) | Pathways | Thermal NOx Prompt NOx Fuel NOx |
|  | Fuel Streams | Vol |
| 6. Модель дискретной фазы (Discrete Phase) | – | – |

Топливо поступает в расчетную область, соответствующую газовой части, через поверхность «Fuel» (рис. 2), горение происходит на границе области при окислении топлива кислородом воздуха, проходящего между участками поверхности топлива.

Рис. 2. Расчетная область с граничными условиями для поступления топлива

Форма расчетной области топлива выбрана прямоугольная, так как круглая форма из-за особеностей построения сетки не обеспечила сходимость решения.

Б. Определение параметров объекта в ходе промышленных испытаний

Для получения характеристик процесса сжигания, необходимых в процессе разработки и тестирования модели с целью обеспечения ее адекватности, использовались параметры работы промышленного котла КВМ-1,0 мощностью 1 МВт (рис. 3), эксплуатируемого на полигоне ТКО «Стрелецкий» (г. Белгород, ул. Зареченская, 85). Котел используется для отопления административного здания и двух производственных цехов, система отопления выполнена по закрытой зависимой схеме. Топливом в котельной является древесина.

Для проведения испытаний была изготовлена партия RDF-топлива из частично высушенных отходов ТКО, вывозимых на полигон. Характеристики топлива приняты расчетные по среднему составу отходов полигона ТКО, полученными путем отбора проб, разделения их на фракции и взвешивания. По морфологическому составу отходов был рассчитан  элементарный состав (табл. 2).

Подготовка топлива велась в виде брикетов диаметром 50 мм произвольной длины (до 400 мм). Сжигание проводилось в течение 4-х дней с 05.11.23 г. по 08.11.23 г. для разных значений избытка воздуха, который задавался частотой вращения дутьевого вентилятора.

Рис. 3. Твердотопливный котел КВМ-1,0:

1 – подача воздуха; 2 – подача топлива; 3 – колосниковая решетка; 4 – слой топлива; 5 – топка; 6 – окно между топкой и теплообменником (место замеров); 7 – выход продуктов горения в дымовую трубу

Таблица 2. Состав сжигаемых отходов

| Морфологический состав отходов |  | Элементарный состав |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Фракция | мас. % | Элемент | мас. % |
| Бумага | 21,48 | Ср | 34,20 |
| Пищевые отходы | 36,80 | Нр | 4,61 |
| Текстиль | 3,20 | Ор | 21,90 |
| Древесина | 6,82 | Nр | 0,91 |
| Пластмасса | 16,60 | Sр | 0,25 |
| Отсев | 4,02 | Aр | 28,20 |
| Негорючая масса | 11,08 | Wр | 10,00 |
| Всего | 100 | Всего | 100 |

Выполнялись следующие замеры.

1. Измерение температуры и состава уходящих газов (О2, СО) после котла с использованием газоанализатора «Testo 330-1 LL» для контроля недожога, расчета коэффициента избытка воздуха и оценки стабильности режима (интервал 1…3 мин);

2. Измерение скорости воздуха и отходящих газов для определения объемного расхода с использованием дифференциального манометра Testo 512/2 и трубки Пито Testo 1000 мм (интервал 5…10 мин при достижении стационарного режима);

3. Измерение содержание выбросов (SO2, NOx, H2S) с использованием газоанализатора «MPU Vario Plus» (интервал 5 мин при достижении стационарного режима);

4. Измерение температуры (пирометр Testo-845) и расхода (ультразвуковой расходомер Panametrics PT878) нагреваемой воды для определения теплопроизводительности котла и по ней и КПД котла  – расхода топлива.

КПД котельного агрегата определялся методом обратного баланса.

Так же в ходе проведения испытаний проводились измерения выбросов загрязняющих веществ аккредитованной лабораторией Росприроднадзора, которые показали содержание выбросов в пределах ПДК для воздуха рабочих зон.

В. Проверка адекватности модели

Адекватность моделирования горения на этапе разработки модели проверялась аналитическими методами путем сравнением:

– усредненного состава газов в выходном окне (outlet) и состава продуктов горения из расчета горения топлива;

– усредненной температуры газового потока в выходном окне (outlet) и результатов расчета адиабатной температуры горения;

– усредненного содержания SO2 и NOх в выходном окне (outlet) и расчетов выбросов при сжигании твердого топлива и выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от установок малой производительности по термической переработке отходов;

– анализом горения по ходу движения газов в расчетной области (значение температуры, содержания O2, CO, летучих по длине линий тока – Streamline).

Для оценки адекватности модели и решения задачи по организации дожига вредных веществ после топки была разработана методика определения времени нахождения продуктов горения в расчетной области после окончания процессов горения, основанная на анализе импортированных из решения данных линий тока (streamline). Для каждой линии тока (их общее количество в разных решениях изменялось от 200 до 400) по координатам точек определялось расстояние между ними, и по скорости – время прохождения. Время окончания горения определялось по снижению содержания летучих и CO ниже заданного предела. Программа, разработанная на языке программирования VBA для Excel производит расчет среднего и минимального времени нахождения газов в расчетной области после окончания горения, расчет средних значений переменных в выходном сечении, графическую визуализацию выбранных линий тока.

Для предлагаемой модели путем оценки ее параметров по результатам данных испытаний определены: а) форма и размеры области «Fuel», ограничивающей твердое топливо; б) тип и размер сетки для расчетной (газовой) области и ограничивающих поверхностей; в) параметры моделей физических процессов (табл. 1).

Сопоставление средних данных измерений с результатами моделирования приведены в табл. 3.

В результате параметры модели обеспечили допустимое совпадение с результатами измерений на промышленном котле при разных режимах его работы, что позволяет считать разработанную модель адекватной.

Результаты моделирования дожига вредных веществ

Для практически полного окисления находящихся в продуктах сгорания отходов органических вредных веществ необходимо обеспечить высокие температуры. Согласно Директиве Европейского Парламента и Совета 2010/75/ЕС от 24.11.2010 г. о промышленных выбросах (о комплексном предотвращении загрязнения и контроле над ним) экологическим требованиям удовлетворяют установки, в которых продукты горения находятся не менее 2 с при температуре не менее 850°C, или если сжигаются опасные отходы с содержанием более 1% галогенных органических соединений, выражаемых как хлорин, температура должна быть минимум 1100°C.

Таблица 3. Параметры газового потока на выходе из топки

| Параметр | Коэффициент избытка воздуха |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,4 |  | 1,6 |  | 2,0 |  |
|  | Данные измерений | Результаты модели- рования | Данные измерений | Результаты модели- рования | Данные измерений | Результаты моделирования |
| Температура, °С | 1392 | 1457 | 1212 | 1267 | 1010 | 994 |
| O2, об. % | 6,0 | 5,2 | 7,9 | 8,4 | 10,5 | 11,8 |
| NOx, ppm | 42,7 | 57,4 | 167 | 132,8 | 149 | 151,2 |
| SO2, ppm | 172 | 225,3 | 141 | 111,4 | 96 | 78,6 |
| СO, ppm | 736 | 540 | 605 | 505 | – | 45 |
| H2S, ppm | 1,3 | 1,25 | 1,3 | 0,99 | 1,1 | 0,87 |

Предлагается производить дожиг вредных веществ в дополнительном газоходе, расположенном между топкой и конвективной частью (газоводяным теплообменником).

А. Изменение влажности топлива

В результате моделирования установлено, что оптимальный диапазон влагосодержания топлива для устойчивого распространения и стабильности пламени составляет 10% [11]. В работе [12] установлено, что в диапазоне влажности 8-30% максимальная температура в слое и над ним, а так же условия горения и образование вредных веществ существенно не изменяются. Для выявления особенностей изменения режима горения и влияния варьирования влажности топлива на характер горения было проведено моделирование при увеличении влажности до 30% и 50% (рис. 4, 5).

| W = 10% | W = 30% | W = 50% |
| --- | --- | --- |

Рис. 4. Результаты моделирования сгорания топлива с разной влажностью W ( = 1,4)

| W = 10% | W = 30% | W = 50% |
| --- | --- | --- |

Рис. 5. Результаты расчета времени прохождения потока в расчетной области (полного и после окончания горения) для топлива с разной влажностью W ( = 1,35)

Результаты показывают, что поля скоростей для трех вариантов похожи, но при увеличении влажности снижается температура газов, и, соответственно, их скорость.

Б. Изменение коэффициента избытка воздуха

В исследовании [11] установлено, что оптимальный коэффициент избытка воздуха при сжигании отходов в неподвижном слое равен 1,4, что подтверждает и ряд других исследований [13]. Но так как при работе печей из-за нестабильности состава отходов возможно изменение условий горения, предпочтительней избыток воздуха поддерживать с запасом. Для определения возможной величины избытка воздуха проведено моделирования при трех значениях расхода воздуха, результаты представлены на рис. 6, 7.

| = 1,4 | = 1,6 | = 2,2 |
| --- | --- | --- |

Рис. 6. Результаты моделирования сгорания топлива с разным избытком воздуха (W = 10%)

| = 1,4 | = 1,6 | = 2,2 |
| --- | --- | --- |

Рис. 7. Результаты расчета времени прохождения потока в расчетной области (полного и после окончания горения) с разным избытком воздуха  (W = 10%)

При увеличении коэффициента избытка воздуха температура газов снижается.

В. Основные результаты

В табл. 4 приведено сравнение результатов расчета для каждого диапазона влажности и избытка воздуха. Результаты моделирования показывают, что расчетные параметры температуры продуктов горения на выходе из расчётной зоны ниже расчетной температуры горения значений на величину около 200°С, что связано с потерями теплоты в окружающую среду через стенки топки (что составляет 10% от поступившей теплоты и согласуется со справочными данными для малых котлов).

При увеличении влажности до 30% и коэффициента избытка воздуха до 1,6 время прохождения продуктов горения после окончания горения составляет 2 секунды и более (табл. 5).

Таблица 4. Основные результаты расчета

| Коэффициент избытка воздуха | Влажность топлива, % | Температура, °С |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Максимальная в топке | Средняя в выходном окне | Расчетная (по балансу горения топлива) |
| 1,4 | 10 | 1798 | 1445 | 1668 |
|  | 30 | 1562 | 1242 | 1491 |
|  | 50 | 1258 | 969 | 1206 |
| 1,4 | 10 | 1798 | 1445 | 1668 |
| 1,6 |  | 1796 | 1244 | 1483 |
| 2,2 |  | 1745 | 986 | 1190 |

Таблица 5. Сравнение вариантов расчета

| Коэффициент избытка воздуха | Влажность, % | Время прохождения потока t, с |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общее (от входного сечения до выходного) |  | Время прохождения после окончания горения |  |  |  |
|  |  |  |  | Оценка по CO COmin |  | Оценка по содержанию летучих веществ Vol Vol min |  |
|  |  | tср | tmin | tср | tmin | tср | tmin |
| 1,4 | 10 | 5,76 | 3,79 | 3,06 | 2,11 | 3,13 | 2,11 |
|  | 30 | 5,85 | 4,01 | 3,48 | 2,19 | 3,60 | 2,10 |
|  | 50 | 7,17 | 4,15 | 4,83 | 1,70 | 4,86 | 1,89 |
| 1,4 | 10 | 5,76 | 3,79 | 3,06 | 2,11 | 3,13 | 2,11 |
| 1,6 |  | 5,20 | 3,28 | 2,94 | 2,00 | 3,09 | 2,01 |
| 2,2 |  | 4,22 | 2,82 | 2,84 | 1,88 | 2,85 | 1,92 |

Но при дальнейшем увеличении параметров данное условие не соблюдается. При увеличении влажности до 50% из-за низкой температуры горения даже при увеличении времени нахождения газов в расчётном объеме горение заканчивается позже.

При увеличении коэффициента избытка воздуха наряду с уменьшением температуры газов увеличивается их объем и скорость, что приводит к уменьшению времени нахождения газов в расчетном объеме.

Таким образом, чтобы обеспечить полное сгорание топлива и последующее нахождение продуктов горения при температурах более 850°С более 2 с., необходимо соблюдать режим горения при оптимальном коэффициенте избытка воздуха (1,4–1,6) без превышения этого значения. Так же недопустимо подавать на сжигание материал с высокой влажностью.

Выводы

В результате моделирования процесса горения при изменении влажности от 10 до 50% и коэффициента избытка воздуха от 1,4 до 2,2 установлено, что при незначительном повышении параметров (влажности до 30% и  до 1,6) условия дожига вредных веществ (нахождение продуктов сгорания более 2 сек при температурах 850/1100°С) соблюдается.

Но при дальнейшем увеличении параметров дожиг не обеспечивается. При увеличении влажности до 50% из-за низкой температуры горения даже при увеличении времени нахождения газов в расчётном объеме горение заканчивается позже. При увеличении коэффициента избытка воздуха наряду с уменьшением температуры газов увеличивается их объем и скорость, что приводит к уменьшению времени нахождения газов в расчетном объеме.

Таким образом, чтобы обеспечить полное сгорание топлива и последующее нахождение продуктов горения при температурах более 850/1100°С более 2 с., необходимо соблюдать режим горения при оптимальном коэффициенте избытка воздуха (1,4–1,6) без превышения этого значения. Так же недопустимо подавать на сжигание материал с влажностью свыше 30%.

Информация о финансировании

Работа выполнена в рамках реализации федеральной программы поддержки университетов «Приоритет 2030» с использованием оборудования на базе Центра высоких технологий БГТУ им. В.Г. Шухова.

Список литературы

1. Dernbecher A., Alonso D.A., Ortwein A., Tabet F. Review on modelling approaches based on computational fluid dynamics for biomass combustion systems // Biomass Conversion and Biorefinery. – 2019. – Vol. 9(1). P. 129-182. DOI: 10.1007/s13399-019-00370-z.

2. Chaney J., Liu H., Li J. An overview of CFD modelling of small-scale ﬁxed-bed biomass pellet boilers with preliminary results from a simpliﬁed approach // Energy Conversion and Management. – 2012. – Vol. 63. – P. 149–156. DOI: 10.1016/j.enconman.2012.01.036.

3. Коновалов В.М., Гончаров А.А., Федоров А.С., Мошков И.П., Гостев Н.С. Сжигание rdf-топлива с использование кислородного дутья // Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова. – 2022. – № 10. – С. 79-86. DOI: 10.34031/2071-7318-2022-7-10-79-86.

4. Zadravec T., Rajh B., Kokalj F., Samec N. The impact of secondary air boundary conditions on CFD results in small-scale wood pellet combustion // Fuel. – 2022. – Vol. 324(113919). – P. 124451. DOI: 10.1016/j.fuel.2022.124451.

5. Judt W. Numerical and Experimental Analysis of Heat Transfer for Solid Fuels Combustion in Fixed Bed Conditions // Energies. – 2020. – Vol. 13(22). – P. 6141. DOI: 10.3390/en13226141.

6. Junejo A., Al-Abdeli Y.M., Porteiro J. Role of Air Staging in a Batch-Type Fixed Bed Biomass Combustor under Constant Primary Air // Journal of Thermal Science. – 2023. – Vol. 33(1). P. 284-299. DOI: 10.1007/s11630-023-1869-9.

7. Supriyanto E., Cahyo N., Sitanggang R., Triani M., Bakti D. Performance and boiler efficiency using low-grade coal on 400 MWe coal-fired power plant: case study of Suralaya Power Plant Unit 2 // IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. – 2021. – Vol. 882.– P. 12033. DOI: 10.1088/1755-1315/882/1/012033.

8. El-Sayed S.A., Mostafa M.E., Khass T.M., Noseir E.H., Ismail M.A. Combustion and mass loss behavior and characteristics of a single biomass pellet positioning at different orientations in a fixed bed reactor // Biomass Conversion and Biorefinery. – 2024. – Vol. 14. – P. 15373-15393. DOI: 10.1007/s13399-023-03767-z.

9. Часе С.И. Определение скорости витания мелкозернистых материалов методом взвешенного состояния // Известия УГГУ. – 1997. – № 6. – С. 157-164.

10. Белоусов В.Н., Смородин С.Н., Цимбал В.Д. Топливо и процессы горения в теплоэнергетических установках. – СПб.: СПбГУПТД, 2020. – Часть 3. – 154 с.

11. Ahmed A.A., Trubaev P.A., Ramazanov R.S. CFD Modelling and Optimization of Solid Waste Combustion in a1 MW Fixed Bed Combustion Chamber // Journal of Advanced Research in Numerical Heat Transfer. – 2024. – Vol. 23(1). – P. 66-87. DOI: 10.37934/arnht.23.1.6687.

12. Anca-Couce A., Archan G., Buchmayr M., Essl M., Hochenauer C., Scharler R. Modelling fuel flexibility in fixed-bed biomass conversion with a low primary air ratio in an updraft configuration // Fuel. – 2021. – Vol. 296. – P. 120687. DOI: 10.1016/j.fuel.2021.120687

13. Gómez M.Á., Martín R., Collazo J., Porteiro J. CFD Steady Model Applied to a Biomass Boiler Operating in Air Enrichment Conditions // Energies. – 2018. – Vol. 11(10). – P. 2513. DOI: 10.3390/en11102513.

References

1. Dernbecher, A., Alonso, D.A., Ortwein, A., Tabet, F., Biomass Conversion and Biorefinery, 2019, vol. 9(1), pp. 129-182. DOI: 10.1007/s13399-019-00370-z.

2. Chaney, J., Liu, H., Li, J. Energy Conversion and Management, 2012, vol. 63, pp. 149–156. DOI: 10.1016/j.enconman.2012.01.036.

3. Konovalov, V.M., Goncharov, A.A., Fedorov, A.S., Moshkov, I.P., Gostev, N.S. Vestnik Belgorodskogo gosudarstvennogo tekhnologicheskogo universiteta im. V.G. Shukhova, 2022, No. 10, pp. 79-86. DOI: 10.34031/2071-7318-2022-7-10-79-86.

4. Zadravec, T., Rajh, B., Kokalj, F., Samec, N. Fuel, 2022, vol. 324(113919), pp. 124451. DOI: 10.1016/j.fuel.2022.124451.

5. Judt, W. Energies, 2020, vol. 13(22), pp. 6141. DOI: 10.3390/en13226141.

6. Junejo, A., Al-Abdeli, Y.M., Porteiro, J. Journal of Thermal Science, 2023, vol. 33(1), pp. 284-299. DOI: 10.1007/s11630-023-1869-9.

7. Supriyanto, E., Cahyo, N., Sitanggang, R., Triani, M., Bakti, D. IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci, 2021, vol. 882, pp. 12033. DOI: 10.1088/1755-1315/882/1/012033.

8. El-Sayed, S.A., Mostafa, M.E., Khass, T.M., Noseir, E.H., Ismail, M.A. Biomass Conversion and Biorefinery, 2024, vol. 14, pp. 15373-15393. DOI: 10.1007/s13399-023-03767-z.

9. Chase, S.I. Izvestiia UGGU, 1997, No. 6, pp. 157-164.

10. Belousov, V.N., Smorodin, S.N., Tsimbal, V.D. Toplivo i processy` goreniya v teploe`nergeticheskix ustanovkax [Fuel and combustion processes in thermal power plants]. St Petersburg: SPbGUPTD, 2020. Part 3. 154 с.

11. Ahmed, A.A., Trubaev, P.A., Ramazanov R.S. Journal of Advanced Research in Numerical Heat Transfer, 2024, vol. 23(1), pp. 66-87. DOI: 10.37934/arnht.23.1.6687.

12. Anca-Couce, A., Archan, G., Buchmayr, M., Essl, M., Hochenauer, C., Scharler, R. Fuel, 2021, vol. 296, pp. 120687. DOI: 10.1016/j.fuel.2021.120687

13. Gómez, M.Á., Martín, R., Collazo, J., Porteiro, J. Energies, 2018, vol. 11(10), pp. 2513. DOI: 10.3390/en11102513.